VIII.3. HARMONİK ANALİZİ

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	2

2. Genel Denklemler	3

3. HARMONİKLERİN YAPMIŞ OLDUĞU ETKİLER	6

3.1. HARMONİKLERİN SÜZÜLMESİ	8

3.1.1.Harmonik Problemlerinde Çözüm Yöntemi	8

3.1.2.Harmonik Bozuklukların Filtrelenmesi	8

4.HARMONİK ANALİZ UYGULAMALARI	9

4.1.Döner Fırın 1 Tahrik Motoru	9

4.2.Döner Fırın 1 Elektrofiltre Vantilatörü	11

5.GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİLMESİ	13

# 1. Giriş

Empedansı sabit olan Lineer bir yük sinüzoidal bir gerilim dalgası ile beslenmesi durumunda Şekil 1a’da  gösterildiği gibi çekmiş olduğu akımın şeklide sinüzoidal olacaktır. Non lineer yükün sinüzoidal gerilimle beslenmesi durumunda, empedansı sabit olmadığından çekmiş olduğu akımın dalga şeklinde bozulmalar olup, Şekil 1b’de görüldüğü gibi tam bir sinüzoidal dalga şeklinde olmayacaktır.

(a)							(b)

Şekil 1. Lineer ve Non Lineer Yükün Gerilim / Akım Grafiği

Bu tip non lineer yükler şebekeden veya jeneratörden beslenirken akımın ve gerilimin dalga şeklinin bozulmasına  neden olurlar. Oluşan bu dalga formuna harmonikli dalga /gerilim denir ve dalgadaki bozukluğun büyüklüğü THDA (akımdaki toplam harmonik miktarı), THDV (gerilimdeki toplam harmonik miktarı)  ile ifade edilir.

Non lineer yüklerden bazıları :

- Yapısında yarı iletken eleman (Tristör, IGBT) bulunan hız kontrol cihazları, yumuşak yol vericileri,

- Doğrultucular,

- Ark ocakları ve kaynak makinaları,

- Doyma bölgesinde çalışan trafolar

- Kesintisiz güç kaynakları,

- Bilgisayar, yazıcılar.

Akım harmonikleri; lineer olmayan yüklerin bozulmuş sinüs şeklindeki bir gerilimden  beslenmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Oluşan bu harmonikli akım, kaynak ve yük arasında dolanmaktadır.

Gerilim harmonikleri;  gerilimin tam sinüs şeklinde jeneratörlerde üretilmemesi yada sinüs şeklinde olmayan akımların dağıtım hatlarında dolaşması ve bu akımlardan dolayı meydana gelen bozuk gerilimlerin besleme noktalarına kadar ulaşmaları sonucu meydana gelmektedir.

Harmonik analizi, bozulmuş sinüs eğrisinin matematiksel olarak  ifade edilmesidir. Herhangi bir periyodik fonksiyon birden fazla sinüs şeklindeki dalgaların toplamı olarak ifade edilebilir. Harmonikli akım ve gerilim dalgası da periyodik bir fonksiyon olduğundan Fourier Analizi ile birçok sinüs eğrisinin toplamı şeklinde gösterilebilir.

# 2. Genel Denklemler

Kompleks gerilim ve akım dalgalarının ani değerleri aşağıdaki gibi genel denklemlerle  ifade edile bilinir.

Gerilimin ani değeri,

v=V0+V1mSin(wt+φ1)+V2mSin(2wt+φ2)+V3mSin(3wt+φ3)+V4mSin(4wt+φ4)

V0=DCbileşenV1mSin(wt+φ1)=TemelBileşen(50Hz)V1m=maksimumdeğerφ1;t=0anınagörefazaçısıV2mSin(2wt+φ2)=İkinciharmonikbileşeni(DalganınFrekans100Hz)V3mSin(3wt+φ3)=Üçüncüharmonikbileşeni(DalganınFrekans150Hz)

Akımın ani değeri,

i=I0+I1mSin(wt+ϕ1)+I2mSin(2wt+ϕ2)+I3mSin(3wt+ϕ3)+I4mSin(4wt+ϕ4)

I0=DCbileşenI1mSin(wt+φ1)=TemelBileşen(50Hz)I2mSin(2wt+φ2)=İkinciharmonikbileşeni(DalganınFrekans100Hz)I3mSin(3wt+φ3)=Üçüncüharmonikbileşeni(DalganınFrekans150Hz)

Oluşan Harmonik dalgalarının frekansı,

f=n∗50Hzn=1,2,3,4,.........(Tamsayı)

Aşağıdaki Şekil 2a, 2b, 2c, 2d’de frekansı 50 Hz olan sinüzoidal dalga ile frekansları  100, 150, 200 Hz olan harmonikli dalga şekilleri gösterilmiştir. Şekil 2e’de temel bileşenle birlikte üçüncü ve beşinci harmonikler gösterilmiştir. Şekil 2f ’de 3. ve 5. harmoniklere sahip olan bozulmuş dalga şekli gösterilmiştir.

(a)						(b)

(c)						(d)

(e)							(f)

Şekil 2. Harmonik Dalga Şekilleri

Gerilimin RMS değeri,

V=(V02+V1m2+V2m2+V3m2+V4m2+.....+Vnm22)   veya

V=(V02+V12+V22+V32+V42+.....+Vn2

V1 , V2, V3,  ..........VN  Her bir harmonik bileşeninin  RMS değeri

Akımın RMS değeri,

I=(I02+I1m2+I2m2+I3m2+I4m2+.....+Inm22)

I=(I02+I12+I22+I32+I42+.....+In2)

I1 , I2, I3,  ................ IN   Her bir harmonik bileşeninin RMS değeri

Gerilimdeki toplam harmonik bozukluğu,

%THDV=(V22+V32+V42+V52+.....+Vn2)V1∗100

Akımdaki toplam harmonik bozukluğu

%THDA=(I22+I32+I42+I52+.....+In2)I1∗100

Gerilim seviyesi 69 kV’dan daha düşük işletmelerde yükün çekmiş olduğu akımdaki harmonik bileşenlerin limit değerleri  yükün beslendiği noktanın kısa devre gücü ile ilgilidir. Besleme noktasındaki kısa devre akımının (Isc), yükün maksimum akımına (IL) oranına karşılık harmonik bileşenlerinin alabileceği limit değerleri aşağıdaki Tablo 1 verilmiştir. Tabloda “h” harmonik bileşenin mertebesini göstermektedir. Örnek olarak (Isc / IL ) = 20 için harmonik mertebesi 11’den küçük olanlar için akımın harmonik bileşenleri %4 değerini aşmamalıdır.

Tablo 1. Harmonik Akımlarının Limit Değerleri

| % Cinsinden Tek Harmonik Akımlarının Temel Bileşene Oranı |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISC/IL | <11 | 11<h<17 | 17<h<23 | 23<h<35 |
| <20 | 4 | 2 | 1.5 | 0.6 |
| 20<50 | 7 | 3.5 | 2.5 | 1 |
| 50<100 | 10 | 4.5 | 4 | 1.5 |
| 100<1000 | 12 | 5.5 | 5 | 2 |

Isc = Yükün beslendiği noktadaki kısa devre akımı

IL   =  Maksimum yük akımı

# 3. HARMONİKLERİN YAPMIŞ OLDUĞU ETKİLER

- Kondansatörlere etkisi: Harmonik akımları kondansatörlerde delinmeye (patlamaya), kapasite azalmasına ve kondansatör ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır. Kondansatörlerin kapasitif dirençleri, bobinlerin reaktanslarının tersine frekans büyüdükçe daha küçük değerler alırlar. (Kapasite reaktansı frekans ile ters orantılıdır). Bu sebepten dolayı harmonikli bir gerilim altında kondansatörün çektiği akımın efektif değeri, sinüzoidal bir gerilim altında çektiği akımdan daha büyüktür.

- Transfomatörlere etkisi: Transformatörler belirli bir gücü, besledikleri yüklere temel frekansta ve minimum kayıp ile iletmek için tasarlanmışlardır. Harmonik bileşenler transformatörlerde ısınmaya sebep olmaktadırlar. Genel bir kural olarak mevcut distorsiyonların (bozulmaların)  %5’i aştığı bir transformatörde harmoniklerin düşürülmesi doğru olacaktır. Ayrıca harmonik bileşenlerin transformatörlerde meydana getirdikleri diğer sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Efektif (rms) akıma etkisi: Transformatör etiket değerinde belirtilen görünür gücüde (kVA) çalıştırılıyorsa, harmonik bileşenler bu değeri daha yukarı çekecek ve transformatörün aşırı yüklenmesine sebep olacaklardır. Bununla birlikte artan efektif akım iletken kayıplarını arttıracaktır.

- Girdap (eddy) akımı kayıpları: Bu akımlar transformatörlerde magnetik akıdan dolayı oluşmaktadırlar ve ayrıca bir ısınmaya sebep olurlar. Frekansın karesi ile doğru orantılı olarak değişkenlik gösterdiklerinden dolayı oluşturdukları ısınma ve kayıplar oldukça önemlidir. Harmonik akımları frekansla doğru orantılı oldukları için yüksek frekanslardaki harmoniklerin oluşturdukları kayıplar daha fazladır.

- Çekirdek (nüve) kayıpları: Harmonikli transformatörlerde çekirdek kayıpları gerilim distorsiyonuna ve çekirdeğin dizaynına göre değişkenlik göstermektedir. Gerilim distorsiyonundaki artış çekirdeğin tabakalarında girdap akımlarının artışına sebep olmaktadır. Bu etki tabakaların kalınlığına ve çekirdekte  kullanılan malzemenin kalitesine bağlıdır. Genel olarak bu kayıplar önceki kayıplara göre daha azdır.

- Motorlara Etkisi :Motorlar harmonik gerilimlerinden oldukça fazla etkilenirler. Motor statorundaki harmonik gerilimler, rotorda harmonik akıya dönüşürler. Bu akı motor momentine doğrudan etki etmese bile rotorda nominal frekanstan büyük frekanslarda harmonik akımlarının oluşmasına sebep olur. Harmonikler, motorlarda düşük verim, aşırı ısınma, titreşim, gürültü gibi etkiler doğurmaktadırlar. Motorlar için Standartlarda  gerilim distorsiyonu (bozulması) %5’in altında olması gerekir. Ayrıca standartlara göre gerilim distorsiyonu  %8 değerini aştıktan sonra ısınma probleminin ortaya çıkacağı belirtilmiştir.

- Kontrol cihazları üzerine etkileri: Özellikle ateşleme anları gerilimin sıfırdan geçmesine göre ayarlanmış olan kontrol cihazları ve otomatik anahtarlar, harmonikler sebebi ile yanlış çalışırlar.

- Kablolara Etkisi : Kablolarda gereğinden fazla yükleyerek aktif güç taşıma kapasitelerinde azalmaya neden olurlar. Temel bileşenin dışındaki harmonikli akım bileşenleri  reaktif güç çekerler. Bu durum kablonun aktif güç taşıma kapasitesini azaltmaktadır.

- Rezonans problemi oluşturabilirler,

- Güç faktöründe azalma

- Şalter, kesici ve rölelerde hatalı açmalar,

- Yalıtımın delinmesi: Sinüs şeklindeki gerilim eğrisine eklenen gerilim harmoniklerinin meydana getirdiği iğne ucu şeklindeki çok kısa süreli ani gerilim yükselmeleri, örneğin gerilim rezonansı gibi durumlarda makine ve transformatör sargılarının izolasyonu ve kondansatörlerin dielektrik maddesi için büyük bir tehlike oluşturur ve bazen delinmelere neden olabilirler.

## 3.1. HARMONİKLERİN SÜZÜLMESİ

Sistemdeki harmoniklerin süzülebilmesi için gerekli çözüm yöntemleri ve kullanılan filtreler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

### 3.1.1.Harmonik Problemlerinde Çözüm Yöntemi

- Analiz	: Önce sistemin tek hat şeması, yük tipi ve güçleri ile tesisin çalışma şekli analiz edilir. Bu analiz sonucunda doğru ölçüm noktaları ve ölçüm süresi belirlenir.

- Ölçüm	: Değişik çalışma durumlarında gerekli ölçümler yapılır. Kompleks sistemlerde birkaç gün süren ölçümler  basit ve sabit sistemlerde çok daha kısa sürelerde tamamlanabilir.

- Hesaplama ve Dizayn	: Ölçüm sonucu bulunan değerler bilgisayar programı ile işlenir ve hangi harmoniklerin yüksek oranda olduğu tespit edilir. Buna  ilişkin filtreleme tipi seçilir.

- Üretim	: Standartlara uygun elemanlar kullanılarak yapılan  filtre panelleri mümkünse harmonik kaynağına en yakın yere monte edilir.

- Devreye Alma	: Filtrenin devreye alınması ve gerekli ölçümlerin  tekrarlanması ile filtrenin performansı  ortaya çıkarılır.

## 3.1.2.Harmonik Bozuklukların Filtrelenmesi

Pratik olarak filtreler harmonik akımlarını harmonik kaynağı olan yüke en yakın noktada kısa devre ederek çalışırlar. Bu şekilde harmonik akımlarının güç sisteminde dolaşmaları engellenir.

Bir başka yol ise harmonik akımlarını bloke etmek için kullanılan seri filtrelerdir. Bu filtre paralel ayarlı devresi sayesinde harmonik akımına yüksek bir empedans sunar, bu şekilde harmonik akımlarının devrede dolaşmasını engeller. Harmonik reaktörleri bu tip filtrelere örnek verilebilir. Pasif ve aktif olmak üzere iki tip harmonik filtresi bulunmaktadır:

Pasif filtreler

Pasif filtreler endüktans, kapasitans ve rezistans elemanlarından oluşurlar. Aktif filtreleme metoduna göre daha ekonomiktir. Harmonik akımlarını şebekeden silebilirler yada şebekede dolaşmasını önleyebilirler. Seçilen harmonik frekansında kısa devre çalışarak harmonik akımlarının kendi üzerlerinden akmalarını sağlarlar. Bu filtrelerin dezavantajı sistemde rezonans oluşturma riskinin bulunmasıdır.

Aktif filtreler

Aktif filtreler daha yeni tipte filtrelerdir. Pasif filtrelere göre daha pahalı olup komplike elektronik devrelere sahiplerdir. En büyük avantajları sistemle rezonansa girmemeleridir. Bu nedenle rezonans sorunu çözülmemiş noktalarda yaygın olarak kullanılırlar.

Temel çalışma prensipleri, doğrusal olmayan yükün yarattığı bozukluğu sinüzoidal forma tamamlayarak filtrelemesidir. Şebekeye bağlanmış gerilim ve / veya akım sensörleri ile gelen anahtarlama işareti sayesinde harmonik akımlarına ters yönde aksi işaret üreterek bozuk dalgayı sinüzoidal forma tamamlamaktadır. Aktif filtreler, harmonikleri ve bununla birlikte güç faktörünüde iyileştirebilmektedirler.

# 4.HARMONİK ANALİZ UYGULAMALARI

Türkiye’deki çeşitli çimento fabrikalarında Enerji Tasarrufu Projeleri kapsamında yapılan harmonik ölçümlerinde edilen sonuçlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Harmonik ölçümleri Enerji Analizörü (Elcontrol VIP System 3) ile alınmıştır. Fluke 39, Fluke 41 B, Fluke 43 gibi cihazlar ölçüm cihazlarına örnek olarak gösterilebilir.

Tablolarda çekilen akımdaki hangi harmoniklerin bulunduğu, bu harmoniklerin değerleri ve temel bileşene oranı( %cinsinden) ile Toplam Harmonik Distorsiyonu (bozulması) verilmiştir.

Tablolardan görüldüğü gibi 3, 5, 7, 11 gibi harmoniklerin daha fazla olduğu görülmüştür.

## 4.1.Döner Fırın 1 Tahrik Motoru

Ana şalter çıkışında yapılan ölçümler sonucunda Toplam Harmonik Distorsiyonu  (bozulması) (THD); Akım bazlı olarak THDA % 44.8 değerinde bulunmuştur. Yapılan harmonik analizinin 25. harmoniğe kadar detayı Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Döner Fırın 1 Tahrik Motoru Harmonik Ölçümü Tablosu

| Harmonik | Akım ( A ) | % |
| --- | --- | --- |
| 01 | 55.3 | 89.4 |
| 02 |  |  |
| 03 | 1.6 | 2.7 |
| 04 |  |  |
| 05 | 25.3 | 40.9 |
| 06 |  |  |
| 07 | 9 | 14.6 |
| 08 |  |  |
| 09 | 0.9 | 1.4 |
| 10 |  |  |
| 11 | 4.8 | 7.7 |
| 12 |  |  |
| 13 | 2.9 | 4.7 |
| 14 |  |  |
| 15 | 0.6 | 0.9 |
| 16 |  |  |
| 17 | 2.0 | 3.3 |
| 18 |  |  |
| 19 | 1.4 | 2.2 |
| 20 |  |  |
| 21 | 0.4 | 0.7 |
| 22 |  |  |
| 23 | 1.1 | 1.7 |
| 24 |  |  |
| 25 | 0.8 | 1.3 |
| Nominal Değerler : | P : 90 Kw |  |
| Gerilimi : 380 V |  |  |
| Yük durumu: | P : 27 kW | Cos  : 0.62 |
| Gerilimi : 405 V | Tepe Değeri : 107.3 A | DC Akım Bileşeni : -0.1 A |
| Tepe Çarpanı : 1.73 | Akım : 61.9 A | THDA : % 44.8 |

Sonuçlar: Yapılan analiz sonucunda sırasıyla 5. 7. ve 11 inci harmonikler fazladır.

Şekil 3. Döner Fırın 1  Tahrik motoruna ait akım bazlı tüm harmonik bileşenlerin genlikleri ve frekanları ile ayrı ayrı grafikasyonu.

Şekil 4. Döner Fırın 1 Tahrik motoruna ait harmonik spektrumu.

Şekil 5. Döner Fırın 1 Tahrik motoru akımın dalga şekli. (THDA=%44.8

## 4.2.Döner Fırın 1 Elektrofiltre Vantilatörü

Ana şalter çıkışında yapılan ölçümler sonucunda Toplam Harmonik Distorsiyonu (bozulması) (THD); Akım bazlı olarak THDA % 41.4 değerinde bulunmuştur. Yapılan harmonik analizinin 25. harmoniğe kadar detayı Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3. Döner Fırın 1 Elektrofiltre Vantilatörü Harmonik Ölçümü Tablosu

| Harmonik | Akım ( A ) | % |
| --- | --- | --- |
| 01 | 69 | 91 |
| 02 |  |  |
| 03 | 13.8 | 18.2 |
| 04 |  |  |
| 05 | 23.6 | 31.2 |
| 06 |  |  |
| 07 | 13.6 | 17.9 |
| 08 |  |  |
| 09 | 1.0 | 1.4 |
| 10 |  |  |
| 11 | 4.6 | 6.1 |
| 12 |  |  |
| 13 | 3.6 | 4.8 |
| 14 |  |  |
| 15 | 1.1 | 1.5 |
| 16 |  |  |
| 17 | 2.2 | 3.0 |
| 18 |  |  |
| 19 | 2.1 | 2.8 |
| 20 |  |  |
| 21 | 0.8 | 1.1 |
| 22 |  |  |
| 23 | 1.3 | 1.8 |
| 24 |  |  |
| 25 | 1.5 | 2.0 |
| Nominal Değerler : | P : 132 kW | Cos  : 0.84 |
| Gerilimi : 380 V | Akım : 253 A |  |
| Yük durumu: | P : 46 kW | Cos  : 0.88 |
| Gerilimi : 396 V | Tepe Değeri : 144.5 A | DC Akım Bileşeni : 0.7 A |
| Tepe Çarpanı : 1.9 | Akım : 76 A | THDA : % 41.4 |

Sonuçlar: Yapılan analiz sonucunda sırasıyla 5. 3. ve 7 nci harmonikler fazladır.

Şekil 6. Döner Fırın 1 Elektrofiltre Vantilatörüne ait akım bazlı tüm harmonik bileşenlerin genlikleri ve frekansları ile ayrı ayrı grafikasyonu.

Şekil 7. Döner Fırn 1 Elektrofiltre vantilatörüne ait harmonik spektrumu.

Şekil 8. Döner Fırın 1 Elektrofiltre vantilatörü akımın  dalga şekli. (THDA=%41.4)

# 5.GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİLMESİ

Güç katsayısı düzeltilmesinin genel anlamı, yükün ihtiyacı olan reaktif gücün, uzaktaki bir istasyondan sağlanması yerine yüke mümkün olduğunca yakın bir yerde üretilmesidir. Çoğu endüstriyel yükler endüktif güç katsayısına sahiptirler, reaktif güç çekerler. Bundan dolayı yük akımları, yükün gerektirdiği aktif akımdan daha büyüktür. Bu, sadece bu büyük akımı tanıyacak kablo kapasitesini büyütmekle kalmaz, aynı zamanda besleme kablosu üzerinde joule kayıplarının da daha fazla olmasına neden olur.

Enerji dönüşümünde, sadece aktif güç mekanik, ısı ve ışık enerjisi şekline dönüştürülebilir. Reaktif güç ise endüksiyon prensibi ile çalışan generatör, motor ve transformatör gibi tüm makinalarda elektromagnetik alan oluşumunu sağlar.

Güç katsayısı ise aktif ve görünür güç arasındaki bağlantıyı sağlayan bir çarpan olarak ortaya çıkmaktadır. (P/S) güç katsayısının 1'e eşit olması ideal durumdur ama buna ulaşılması oldukça zordur. Yönetmeliklerin istediği güç katsayısı değeri 0.95'dir.

Kompanzasyondan amaç, yükün reaktif gücünün kontrolu ve tespit edilen güç katsayısına göre, yüke yakın bir yerde üretilmesi olduğuna göre, bu reaktif güç üretimine cevap verecek hızda olmalıdır. Bu nedenle kullanılacak kompanzasyon düzeni yükün cinsine bağlı olarak tespit edilecektir. Bilindiği gibi reaktif güç;

- Dinamik kompanzatörler (senkron motorlar)

- Statik  kompanzatörler (kondansatörler)

olmak üzere iki kaynakta üretilebilmektedir.

Dinamik kompanzatörler, şebekeden çektiği az miktarda aktif gücü reaktif güce çevirerek nakil hatlarının tüketim merkezine bağlandığı yerlerde çalışırlar. Fakat sürekli bakım gerektirmeleri, büyük güçlü olanların ekonomik olmamaları ve alçak gerilim dağıtım şebekesini gereksiz yere reaktif güç ile yüklemeleri nedeniyle pek tercih edilmezler.

Statik kompanzatörler, enerji tüketen birimlere bağlandığı için orta ve alçak gerilim şebekelerini boş yere reaktif güçle yüklemezler. Kayıpları düşüktür, az bakım gerektirirler, gerektiğinde genişletilerek güç artımına gidilebilir. Bu nedenle kondansatörler, kompanzasyon için en uygun araçlardır.

Yandaki şekilde kondansatörün güç katsayısını nasıl düzelttiği görülmektedir. Burada P aktif güç, S1 Q1 1 sırasıyla kompanzasyondan önceki görünen güç, reaktif güç ve faz açısı, S2 Q2 2  sırasıyla kompanzasyondan sonraki görünen güç, reaktif güç ve faz açısı, Qc de devreye alınan kondansatör gücüdür.

Gerekli olan kondansatör gücü

Qc = P ( tan 1  - tan 2 )

şeklinde hesaplanır.

Şekil 9. Güç Diyagramı

Güç katsayısını düzeltmek için kompanzasyon sisteminin yerinin ve bağlama şeklinin uygun bir şekilde seçilmesi gerekir. Kondansatörler çeşitli şekillerde bağlanarak bireysel kompanzasyon, grup kompanzasyon ya da merkezi kompanzasyonda kullanılırlar.

Bireysel kompanzasyonda kondansatörler doğrudan yük çıkışlarına bağlanırlar ve ortak bir anahtarlama cihazı ile yükle birlikte devreye alınıp çıkarılırlar. İşletmedeki  farklı zamanlarda devreye girip çıkan motorlarda kullanılabilir. Sistemde kapasitenin artmasını sağlar, yalnız çok sayıda kondansatöre ihtiyaç vardır ve yüksüz, az yük ya da sık yolverme gibi durumlarda güç katsayısı düşecektir. Bireysel kompanzasyon, devamlı sabit enerji ihtiyacı bulunan ve yüksek görev faktöründe çalışan büyük yüklerde ekonomiktir.

Şekil 10. Bireysel, Grup, Merkezi Kompanzasyon

Grup kompanzasyonunda reaktif yüklere ayrı ayrı kondansatör bağlanması yerine, bir kontaktör veya devre kesicisiyle grup olarak anahtarlanan birden fazla motorun veya fluoresant lambanın güç katsayısı doğrultma işlevi grup kondansatörler tarafından yapılır. Kondansatörlerin anahtarlanması için ilave şalt cihazlarına ihtiyaç yoktur.

Merkezi kompanzasyonda güç katsayısı bir yerden denetlenir. Gerekli kompanzasyonu sağlamak için kondansatör grubunu otomatik olarak devreye sokan ve çıkaran güç röleleri kullanılır. Merkezi kompanzasyon sisteminin kullanıldığı şebekede anahtarlama darbelerine yol açmamak için büyük kondansatör grupları tek bir yük olarak anahtarlanmamalıdırlar. Kondansatör grupları devreden çıkartıldıktan sonra deşarj bobinleri kullanılarak deşarj edilip tekrar anahtarlanmaya hazır hale getirilirler. Merkezi kompanzasyon özellikle çok fazla sayıda küçük yükler ile birlikte değişen enerji ihtiyaçları ve farklı görev faktörlerinin enerji sistemine bağlı olduğu yerlerde avantajlıdır.

REZONANS

Devreye harmonikli akım kaynağı tarafından bakıldığında trafo  empedansı ile kondansatör empedansı paralel devre oluşturur.

Kondansatör devreye girdiğinde şebeke empedansı herhangi bir frekansta teknik olarak sonsuz yapar.

Gerilimin aşırı artmasına neden olacaktır.Pratikte bu değer 3 ile 6 katına çıkmaktadır.

Harmonikli işletmelerde kompanzasyon sistemi rezonans riski oluşturduğu için devre dışı bırakılıp filtre düzeni kullanılmalıdır.Bu sistem ayar edilen frekanstaki harmonikleri süzdüğü gibi filtre düzenleri içerisindeki kondasatörler rekatif güç üreterek işletmenin ihtiyacı olan reaktif gücü vermektedirler.

n o	= Sistemin rezonansa gireceği frekans

Q C	= Şebekeye bağlı kondansatör gücü

SCT	= Transformatörün kısa devre gücü

Transformatör:

S N	=1600  KVA,  uk=%6

Kondansatör:

Q C	=500 kVAr için

Demir çekirdekli cihazlarda doymanın meydana gelmesi magnetik bakımdan doğrusal olmayan bir olaydır. Bu durumda akım ve gerilimin dalga şeklinde bozulmalar meydana gelmektedir.

Harmonikli işletmelerde gerilim ve akım tam sinüs şeklinde olmadığı ve harmonikli bileşenler içerdikleri için güç katsayısı yerine  güç faktörü daha doğru bir tanımlama olacaktır. Güç faktörü (PF) = (P/S) ile ifade edilmektedir. S>P olduğu için PF<1.Bu katsayı bir oran değeri olup güç katsayısı gibi bir açı fonksiyonu değildir. Akım ve gerilimin sinüs olması halin de güç faktörü güç katsayısına eşit olur.