Kısa devre Akımlarının Hesabı

Hata Topolojileri

3-fazlı sistemlerde aşağıda belirtilen tiplerde hatalar meydana gelebilir.

- 3-fazlı hata

- 2-fazlı hata

- Faz-nötr hatası

- Faz-PE hatası

Formüllerde aşağıda belirtilen semboller kullanılacaktır.

- IK Kısa  devre akımı

- Ur Nominal gerilim

- ZL Faz iletkeni empedansı

- ZN Nötr iletkeni empedansı

- ZPE PE koruma iletkeni empedansı

Aşağıda 3-faz simetrik kısa devre ,2-faz ve 1-faz asimetrik kısa devre değerleri ile ilgili ifadeler generatordan uzak kısa devre hali için özet olarak gösterilmiştir.

Şekil 1: 3-faz hatası

Şekil 2: 2-faz hatası

Şekil 3: Faz-nötr hatası

Şekil 4: Faz-PE iletkeni hatası

Aşağıda verilen tablo kısa devre akımlarının yaklaşık değerlerinin çabuk bulunmasını sağlar.

Tablo 1:

Kısa Devre Akımlarının Belirlenmesi

Kısa devre akımlarının belirlenmesi için Kısa Devre Gücü Metodu (MVA) kullanılabilir.

Söz konusu metod tesisin herhangi bir noktasında oldukca büyük bir doğrulukta kısa devre akımının belirlenmesine imkan sağlar.

Kısa devre güç metodunda IK kısa devre akımı

- 3-fazlı kısa devrelerde  IK=SK3.Ur

- 2-fazlı kısa devrelerde  IK=SK2.Ur ifadelerine göre hesab edilir.

Burada

SK Hata yerinde görünen kısa devre gücü

Ur Hata yerindeki gerilim

SK görünen kısa devre gücünü belirlemek için hata yerine kadar olan tüm şebeke elemanları göz önüne alınır. Söz konusu elemanlar

- Kısa devre yerini besleyen ,şebeke, generator, motor gibi elemanlar

- Kısa devre akımını sınırlayan kablo,reaktans bobini, transformator gibi elemanlardır.

Kısa devre akımı hesabının işlem sırası

- Tesisteki çeşitli elemanların kısa devre güçlerinin hesabı

- Hata yerindeki kısa dever gücünün hesabı

- Kısa devre akımının hesabı

SKnet Enerji alış noktasındaki kısa devre gücü olup  SKnet=3.Ur.Irnet ifadesiyle hesab edilir.

Ur enerji alış noktasındaki nominal gerilimdir.

Eğer şebeke alış noktasındaki kısa devre gücü ile ilgili herhangi bir veri bulunamazsa

SKnet değerleri aşağıda verilen tablodan referans değerler olarak alınabilir.

Tablo 2:

Generator

Generatorun kısa devre gücü SKgen=Sgen.100Xx% ifadesiyle bulunur

Xd% : Kısa devre olyını değerlendirme şekline göre Xd'' sub transiyent reaktans veya

Xd' transiyent reaktans veyahut Xd senkron reaktans olarak alınabilir.

Genel olarak reaktanslar generatorun Zd=Urgen2Srgen ifadesiyle verilen nominal generator empedansının % olrak ifade edilirler.

Bu ifadede

Urgen generatorun nominal gerilimi

Srgengeneratorun nominal gücü

Tipi değerler olarak generator için

Xd''     %10-%20

Xd'      %15-%40

Xd     %80-%300 değerleri alınabilir.

Normal olarak en kötü durum göz önüne alınması gerektiğinden Xd'' subtransiyent reaktans değerlerine göre kısa devre akımlarının hesabı yapılır.

Aşağıda verilen tabloda Xd''=%12,5 değeri için generatrların kısa devre güçleri yaklaşık olarak verilmiştir.

Tablo 3:

3- fazlı Asenkron Motorlar.

Kısa devre şartlarına göre motorlar kısa devre yerini kısa bir peryot(5-6 peryot) süre ile kısa devre yerini besler.

Motorun IKmot kısa devre akımına (bu akım aynı zamanda motorun yol alma akımıdır) göre kısa devre gücü aşağıda verilen ifade yardımıyla bulunur.

SKmot=3.Urmot.IKmot

Tipik olarak

SKmot=5−7.SrmotIKmot=5−7.Irmot     5 küçük güçteki motorlar için 7 büyük güçteki motorlar için kullanılır.

Transformatorlar

Transformatorun SKtrafo kısa devre gücü  SKtrafo=100uk%.Srtrafo ifadesiyle bulunur.

Aşağıdaki tabloıTransformatorların yaklaşık kısa devre gücünü vermektedir.

Tablo 4:

Kablolar

İyi bir yaklaşıklıkla kabloların kısa devre gücü  SKcable=Ur2ZL dir

Ur sistem nominal gerilimi

ZL  Kablo empedansı

Aşağıdaki tablodan kablo kısa devre güçleri belirlenebilir.Kısa devre güçleri 10m kablo uzunluğu için verilmiştir

Tablo 5:

Bi fazda birden fazla n adet  paralel kablo var ise tablodaki değerler n ile çarpılır. Eğer devredeki kabloların uzunluğu (Lact) 10m den farklı  ise empedanslar 10Lact ile çarpılır.

Hata noktasında Kısa Devre Gücünün Hesabı

Tesisteki bir noktadaki kısa devre gücünü bulurken admıtansların toplanmasındaki kural uygulanacaktır.

Seri bağlı elemanların kısa devre güçleri paralel empedansların toplamındaki gibi ters troplam olacak yani

SK=1Σ1Si

ve devrede paralel bağlı olan elemanların kısa devre güçleride seri empedansların eşdeğer toplamındaki kurala göre olcaktır, yani

SK=ΣSi

Kısa devre akımlarının hesabı

Kısadevre akımını belirlemek için kısa devre yerine bakıldığında maksimumum kısa devreti verecek durum ele alınır .

Örneğin aşağıdaki şekilde maksimum kısa devre CB1 kesicisinin şebeke barasına bağlı üst tarafında meydana geldiği görülür.

Şekil 5:

Kısa devre akımlarının belirlenmesinde öncelikle hata yerindeki eşdeğer toplam kısa devre gücü bulunur ,daha sonra bu güç esas alınarak kısa devre akımlarını veren ifadeler yardımıyla  veya aşağıda verilen diyagram vasıtasıyla kısa devre yerindeki kısa devre akımı bulunur.

Bu diyagramda SKUP besleme tarafındaki şebeke kısa devre gücü SKEL hata yerindeki eşdeğer kısa devre gücüdür.

Şekil 6: 400 V gerilimde üç fazlı kısa devre akımının hesabı

Üç-fazlı kısa devre akımı hesaplandıktan sonra tablo 1 de verilen ifadeler yardımıyla diğer hata şekillerine ait hata akımları bulunur.

Örnek :

Şebeke

31,5 kV

SKnet=500MVA

Transformator

Srtrafo=1600kVA

uk=%6

U1r/U2r=31500/400V

Motor

Prmot=220kW

IKmot/Irmot=6,6

η=0,917

cosϕ=0,9

Diğer yükler

IrL=1143,4Acosϕ=0,9

Elemanların kısa devre güçlerinin hesabı

Şebeke      SKnet=500MVA

Transformator           SKtrafo=1006.1600≈26,7MVA

Motor  Srmot=Prη.cosϕ=2200,917.0,9=267kVA

SKmot=6,6.Srmot≈1,76MVA ilk 5-6 peryotta 50Hz frekans için 100msan.

Kesicilerin seçimi ve kısa devre akımının hesabı

CB1 Kesicinin en fazla zorlanacağı hal kısa devrenın kesicinin hemen çıkışında olmasıdır. Söz konusu hata yerinde kısa devre eşdeğer gücü

SKCB1=SKnet.SKtrafoSKnet+SKtrafo≈25,35MVA

bulunur. Kısa devre akımı IKCB1=SKCB13.Ur≈36,6kA hesaplanır .Devredeki diğer hata cinsleri için Tablo 1 de verilen ifadeler yardımıyla belirlenir.

Aynı değerleri Şekil 6 daki diyagramları kullanarakta bulabiliriz

ve

CB2 Kesicisini enfazla zorlayacak maksimum kısa devre akımı CB1 ile aynı ve 36,6 kA değerindedir.

CB3 de maksimum kısa devre kesicinin çıkış tarafında olup motor hata yerine kısa devre akımı verme si durumunda meydana gelir.

SKCB3=SKmot+11SKnet+1SKtrafo=27,11MVA

IKCB3=SKCB33.Ur=39,13kA

Bu metod yardımıyla motorun yol alma esnasında motor klemenslerınde olan gerilimdüşümünüde  hesaplamak mümkündür.

Yukarıda verilen örnekte

Motorun  Nominal gerilimi Urmot=380V

Motordan yol alma esnasında çekilen güç motorun kısa devre gücüdür SKmot=6,6.Srmot≈1,76MVA (380 V nominal gerilimde)

Motoru baraya bağlayan  kablo 30 m uzunluğunda ve 3x185/95 mm2 NYY kablodur.

Kablonun 10m uzunluk için  kısa devre gücü tablo 5 den 128,5 MVA olarak bulundu

30m için  SKkablo=128,5.1030=42,8MVA

380 V luk motorun 400 V daki kısa devre gücü SKmot.0,4=1,76.0,40,382≈1,95MVA

Motorun bağlantı terminallerindeki eş değer kısa devre gücü

SKEL'=SKCB1.SKkabloSKCB1+SKkablo=25,35.42,825,35+42,8=16,4kA

Yol alma esnasında motor terminallerindeki gerilim düşümü

ΔU%=SKmot0,4SKEL'+SKmot0,4.100=1,9516,4+1,95100≈%10,6

Motor klemenslerindeki gerilim  UM=4001−0106=358V

380 V nominal gerilimdeki moturun yol alması esnasında motorun nominal gerilimine göre gerilim düşümü  ΔU%=380−358380.100≈%5,8olacaktır.

Aynı şekilde sürekli çalışma halindede motor terminallerindeki gerilim düşümü iyi bir yaklaşıklıkla bulunabilir.

380 V luk motorun 400 V da çektiği güç Srmot.0,4'=0,267.0,40,382≈0,296MVA

Motor terminallerindeki gerilim düşümü

ΔU%=Srmot0,4'SKEL'+Srmot0,4'.100=0,29616,4+0,296100≈%1,8 bulunur.

Bu metodla özellikle direkt yol alan motorlarda güç sisteminin yeterliliğinin analizi mümkün olmaktadır.

Kablolarda enerji çıkış tarafındaki kısa devre akımının belirlenmesi

400 V sistemde 200C ortam sıcaklığı için bakır kablo için aşağıdaki tablodan kısa devre akımları belirlenebilir.

Tablo 6:

Eğer her bir faz için paralel kablo çekilmişse kablo uzunluğu paralel olan kablo sayısına bölünerek işlem yapılır.

Örnek

Veriler

Nominal gerilim                                 400 V

Kablo kesiti                                         120 mm2

Kablo uzunluğu                                   29 m

Enerji alış tarafındaki

Kısa devre akımı                                  32 kA

İşlem sırası :

- 120 mm2 kesitindeki kabloya ait satırdan kablo uzunluğunun 29 m olması göz önüne alınarak en yakın alt uzunluğa (burada 24 m dir) bir hat çizilir

- 24 m uzunluğa  ait sütundan aşağı doğru bir hat çizilerek enerji alış noktasındaki kısa devre akımının 32 kA olduğu göz önüne alınarak bu akım değerinin bir üst değerine doğru burada 35 kA dir) getirilir ve 35 kA değerine ait satırdan çizilen hat ile kesişme noktasındaki değer 26 kA dir.

- Söz konusu kablodan geçmesi muhtemel maksimum kısa devre akımı 26 kA dir.

Not: Sistemde bulunan kısa devre akım değerlerini IEC veya VDE de belirlenen şartlara getirmek için

Eğer kısa devre generatoryakını kısa devre ise  ya generatorun  Xd% subtransiyent reaktansını kullanmak veya elde edilen kısa devre akımını 1,1 katsayısı ile çarpmak gerekir

Generatordan uak kısa devre ise bu katsayı ile çarpmaya gerek yoktur.

Mimimum kısa devre akımları bulunmak istenirse bulunan değerler 0,95 katsayısı ile çarpılır.

Kaynaklar:

Electrical Installation Handbook Volume 2 ABB

Calculation of Short Circuit Current .Cahier Technique no:158

Group SCHNEIDER

Short circuit ABC – Learn it an hour, Use it anywhere ,Memorize no formula

Moon H. Yuen.   Bechtel Inc.  San Fransisco CALIFORNIA