## Slide 1: Acidente em Usina Hidreletrica na Russia
Sayano-Shushenskaya – 17 Agosto 2009

## Slide 2
Por:
Euler Cruz
Engenheiro Consultor – Turbines
Rafael Cesário
Engenheiro Mecanico
Brasil – 24 Agosto 2009
Trad e Adap: Gilson Cardoso

## Slide 3
Objetivos
Disseminar alguns aspectos gerais e tecnicos do acidente.
Compreender o acontecimento e previnir ocorrencias semelhantes futuras.

## Slide 4
Nota
Esta analise é preliminar, e foi baseada apenas nos filmes e fotografias feitos logo após uma semana decorrida do acidente. Assim, somente hipoteses são aqui apresentadas.

## Slide 5: 1- Dados das Máquinas
Quantidade de Máquinas: 10
Tipo de turbina:Francis (16 palhetas)
Potencia: 650 MW cada
Vazão de descarga: 358,5 m³/s
1.290.600 T/h (m³/h) de água
Velocidade nominal: 142,86 rpm
Altura Líquida: 194 m
Partida: 1978
Peso: 156 ton
Diametro: 6,77 m

## Slide 6: 2 – Alguns Dados da Hidrelétrica
Uma das maiores hidroelétricas do mundo cuja represa se eleva a 245m e cuja extensão é de 1 km cortando o rio Yenisei.
Aberta em 1978, a usina gerava um quarto de toda a energia hidreletrica produzida no país e era o maior supridor de duas grandes companhias metalurgicas do setor de aluminio da United Company RUSAL, o maior produtor mundial de aluimínio.
A Hidrelétrica se localiza no rio Yenisei, proximo à cidade de Sayanogorsk na República da Cacássia, Russia. Antes do acidente a usina era a maior geradora da Russia e a sexta maior hidreletrrica do mundo.

## Slide 7
Localização

## Slide 10
General View
D U T O S

## Slide 11: Outros Dados
Ainda não se sabe exatamente quantas pessoas foram afetadas pelo acidente.
  A Usina supria 10% das necessidades de energia da Siberia.
  As Indústrias de Alumino consumiam mais que 70% da energia gerada pela usina.

## Slide 12
D U T O S
SANGRADOURO
Casa de Força
R E P R E S A
Sala de Controle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Turbinas

## Slide 13
D U T O S
Cabos de transmissão
SANGRADOUROS
CASA DE FORÇA
transformadores

## Slide 14: No Momento do Acidente

## Slide 15: O Acidente
Em 17 de Agosto 2009 ás 08:13h hora local (00:13h GMT - Hora Média de Greenwich), a usina sofreu uma catastrofica “onda de pressão" conhecida como martelo hidraulico. O golpe repentino da água provocou ejeção da turbina no 2 e arrancou todos os equipamentos auxiliares das bases que juntos totalizavam uma massa de 900Ton.
A água imediatamente inundou a sala das máquinas e das turbinas causando curto-circuito e explosão de um transformador e consequentes danos elétricos nas demais turbinas.
O teto da sala das turbinas desabou avariando as turbinas 3, 4 e 5. As turbinas 7 e 9 soferam danos severos. Apenas a turbina 6 sofreu danos menores por estar parada para reparos no momento do acidente. Foi a única que não sofreu danos elétricos devidos a curto-circuito nos transformadores e poderá voltar a operar mais rapidamente.
Em 23 de agosto as autoridades declararam a morte de 69 pessoas. Seis outras foram declaradas desaparecidas.
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_Sayano%E2%80%93Shushenskaya_hydroelectric_power_station_accident

## Slide 16: A Sala Antes do Acidente
Geradores
Tanque subterraneo
Tanques de Ar-Óleo
Governor
Pumps
Piso dos geradores
Ponte Rolante

## Slide 17: Antes do Acidente
Generator Runner
Rotor do Gerador no 5
O acidente começou aqui

## Slide 20
Unit 2
Units 7 and 9

## Slide 21
Flood
Flood

## Slide 22
Unit 9: destroyed
Turbina 7: destruida

## Slide 23
Crosshead
Sump Tank
Tanque de Óleo-Ar

## Slide 24
Turbina 9
Turbina 8

## Slide 25: Após o Acidente
Generator floor
Tanques de Ar-Óleo
Tanque subtrraneo
Crosshead – Unit 2
Anel coletor
Turbina 1
Turbina 2
Asssoalho

## Slide 27
General View
Piso

## Slide 28
General View

## Slide 29
Mancal superior do Rotor do gerador

## Slide 30
Restos do rotor

## Slide 31
Barramento selado

## Slide 32
Assembly Area
Smaller Runner Generator’s Poles
Crosshead
Crane
Downstream crane rail

## Slide 33
Transformador

## Slide 34
Transformador
Suportes do Teto

## Slide 35
Teto
Teto

## Slide 38: Consequencias:
76 pessoas mortos
Partindo deste número, supõe-se que havia umas 100 pessoas na casa de força. Normalmente, mesmo durante trabalhos de manutenção, não ha tantas pessoas. Porque havia tanta gente?

## Slide 39: Consequências
Os danos custarão ao menos US$ 310 milhões.
Um longo tempo (em torno de 20 meses) para reparar os danos.
A produção de mais de 500 mil Ton de aluminio serão perdidas.
Uma grande massa de Oleo contaminou as aguas do rio.

## Slide 40
Principais hipoteses acerca da sequencia do acidente:
(Observação: São hipoteses preliminares baseadas apenas nas fotografias.)
Repentino fechamento da comporta da turbina no 2.
Potente martelo hidraulico na carcaça e no duto, causando o colapso de ambos.
Retorno da onda de choque causando a destruição da estruturas de concreto acima da carcaça da turbina.
Pressão das águas ascendentes na casa de força causando elevação e projeção das estruturas e outras partes.
Rápida inundação da casa de força.
Turbinas 7 e 9, sem cobertura em alta velocidade e com os geradores expostos á inundação.
1 - Causas

## Slide 41
Hipoteses acerca das causas do súbito bloqueio da água:
Uma peça grande teria penetrado na turbuina e prendeu-se por não poder passar pelas palhetas da turbina.
A peça teria girado com a turbina golpeando as palhetas da valvula de admissão causando o seu fechamento em uma fração de segundo.
A peça pode ter sido: um tronco de arvore que passou pela grade de contenção, ou uma das palhetas fixas ou moveis que soltaram.
Ou (menos provavelmente):
Ruptura da tubulação de oleo do servomotor de que movimenta a valvula-palheta de admissão de água à turbina.
Ruptura sequencial dos links da valvula-palheta, e consequente fechamento da valvula o por pressão da água.
2 - Causas

## Slide 42
Busca de Vitimas
Trabalhos Preliminares

## Slide 45: Referencias
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1207093/Accident-Russias-biggest-hydroelectric-plant-leaves-seven-workers-dead.html
http://www.newsdaily.com/stories/tre57h1qb-us-russia-dam/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8204860.stm
http://englishrussia.com/?p=4853
http:// www.1tv.ru